RS-422接口定义：（如图）

RS-232/485机型：

RS-232接口                  RS-485接口

R1(1)—   RS-232接收        A2(4)—   RS-485正

T1(2)—   RS-232发送        B2(5)—   RS-485负

GND(3)—   信号地

光纤接口

RX　—光纤输入

TR  —光纤输出(单纤配置时，光信号输入输出共用此口)

六．指示灯说明

Power;  电源指示

SYN;     光纤信号同步，常亮即收到光信号

D1：    数据信号灯，发送和接收到数据时规律闪烁

D2：    数据信号灯，发送和接收到数据时规律闪烁

4

工业级

RS-485/RS-422/RS-232光纤MODEM

用户手册

<非常感谢您选用本产品！>

工业级RS-485/RS-422/RS-232光纤MODEM

本系列产品分为三个功能品类(查看底部标签):

- RS-232型号可同时支持2路RS-232

- RS-485/422型号可同时支持2路RS485或者1路RS422

- RS-232/485型号可同时支持一路232和一路485数据

- 同台机各数据通道之间为各自独立，互不干扰；如设备为单纤配置时，会分为A机和B机，只有A对应B时才能正常通讯，A-A或者B-B时光纤信号无法同步。

- 概念

RS-485/RS-422/RS-232数据光纤MODEM是连接远程终端单元（RTU）到主机（HOST）或分布式数据采集系统（SCADA）控制器的最佳选择。该产品采用光纤作为传输介质，提高了系统传输性能，延长了传输距离，有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。

二．功能及特点

- 支持全双工及半双工RS-485/RS-422接口，异步传输，点对点运用，速率0-250Kbps；支持全双工RS-232接口，异步传输，点对点运用，速率0-115.2Kbps

- 支持5V(1A)直流电源输入，也可采用外加电源转换模块（交流24V转直流5V或者直流12V转直流5V）

- RS-485/422口支持32个节点

- +/—15KV(人体模型)ESD保护，+/—8KV接触放电

- 可自适应单多模光纤，无需区分

- 工作波长；1310nm/1550nm

- 自动侦测信号速率，零延时自动转动

- 可配套2U/14槽插卡式机箱集中使用

2

三．性能参数

接    口；  兼容EIA RS-232，RS-485，RS-422标准

传输速率；  0-115.2Kbps

传输距离；  光口：多模2KM，单模25-100KM

电口：RS485/422-800米，RS232-15米

光纤接口；  FC/SC/ST可选，默认SC

工作环境；  -40℃到85℃

四．外观指示

接口形式；   5位接线端子

长×宽×高； 100mm×69mm×22mm

外   壳；    铁壳

颜   色；    电脑白

重   量；    230g

五．引脚定义

RS-232机型：

RS-232-1接口                RS-232-2接口

R1(1)—   RS-232接收        R2(4)—   RS-232接收

T1(2)—   RS-232发送        T2(5)—   RS-232发送

GND(3)—   信号地            GND(3)—   信号地

RS-485/RS-422机型：(485和422不能同时使用)

RS-485接口定义：

RS-485-1接口              RS-485-2接口

A1(1)—    RS-485正       A2(4)—    RS-485正

B1(2)-—   RS-485负       B2(5)-—   RS-485负

3